## 清远市2014年第三季度国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果
清远市2014年第三季度国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注
1 | 清城区 | 龙塘污水处理厂 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-01 | PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.4 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.24 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | 0.00088 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | 0.0006 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | 0.011 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.378 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 19 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.13 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.2 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.331 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 5.78 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-01 | 粪大肠菌群数 | 1300 | 3000 | 个/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 12.2 | 40 | mg/L | 否
2 | 清城区 | 清新与旧城污水处理厂 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-21 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 17.3 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.34 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.004 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.16 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 7.2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-21 | 粪大肠菌群数 | 200 | 3000 | 个/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 35.7 | 40 | mg/L | 否
3 | 清城区 | 新城污水处理厂 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 总排口 | 2014-07-25 | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0033 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.005 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 3.7 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.72 | 1.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 1.33 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 8.15 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-25 | 化学需氧量 | 19.2 | 40 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 3000 | 个/L | 否
4 | 清城区 | 源潭污水处理厂 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-17 | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 3.73 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.042 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.08 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.85 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-17 | 化学需氧量 | 10.9 | 40 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 1000 | 3000 | 个/L | 否
5 | 佛冈县 | 佛冈县展扬生活污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-08 | PH值 | 7.51 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 3.9 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.74 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | 0.00044 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.026 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 6.14 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 7.84 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-08 | 粪大肠菌群数 | 600 | 3000 | 个/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 21.3 | 40 | mg/L | 否
6 | 阳山县 | 阳山县广业环保有限公司（阳山县污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-04 | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.6 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.4 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.003 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.11 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 5.56 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.13 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-04 | 粪大肠菌群数 | 600 | 3000 | 个/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 17.8 | 40 | mg/L | 否
7 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山广业环保有限公司（连山县污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-03 | 氨氮 | 3.24 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 3.4 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 20 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 3 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.25 | 1 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-03 | 化学需氧量 | 19 | 40 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 300 | 3000 | 个/L | 否
8 | 清新县 | 清新县广业环保有限公司太平污水处理厂 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-23 | 氨氮 | 0.153 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 3.2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.011 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.4 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.95 | 1 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-23 | 化学需氧量 | 15.2 | 40 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 2500 | 3000 | 个/L | 否
9 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(英德市浛洸污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-22 | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.37 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 20 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.005 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.144 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 3.34 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-22 | 粪大肠菌群数 | 2100 | 3000 | 个/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 13.6 | 40 | mg/L | 否
10 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(英德市西城污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 总排口 | 2014-07-22 | 氨氮 | 0.091 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 5.47 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.02 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 5.9 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.7 | 1.5 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | 2014-07-22 | 化学需氧量 | 34.7 | 40 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 0 | 3000 | 个/L | 否
11 | 连州市 | 连州市广一污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2014-07-04 | PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.1 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.55 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.086 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 3.67 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 500 | 3000 | 个/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 17.8 | 40 | mg/L | 否
备注：若监测值低于检测限，填报检测限后加“L”；未监测填写“—”。