双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（10-12月）
序号	项目名称	存在突出问题	落实整改情况
1	清远市绿能环保发电项目（清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂）	1、未见主厂房、烟囱、综合楼、辅助用房、污水站、边坡挡墙的桩基检测合格简报；2、主厂房渣坑部位高支模（约17m），无专项施工方案，未组织专家论证搭设，3、两台塔吊（闽DA-T09958、DA-T1725A）未办理安装告知，现场已安装。	桩基检测合格，其余已整改。
2	阳光一佰米娅新城南区一期L10栋	1、基础分部未见验收；2、防水卷材检验报告有2组不合格，未见复检报告；	基础已验收
3	肇锋雅轩	1、中空玻璃检测报告中，未见遮阳系数、传热系数、可见光反射比、厚度等检测项目的检查结果；	2020.11.25已经节能验收
4	保利天汇花园四期11#栋	1、基础分部未见验收；2、基础实体抽检未见报告；3、混凝土抗压强度检测五层墙柱有1组试件试验不合格，未见处理；4、轻质砖、砂浆抗压强度未见检验报告；	11#楼因为底部涌水，暂未处理完毕，所以未验收，其余已整改
5	美林湖水镇T区A3#、A4#、地下室	1、基础分部未见验收；2、基础实体抽检（第三方）未见报告；3、混凝土抗压强度检测有5组试件试验不合格（或无效试验，未见处理；4、轻质砖、砂浆抗压强度未见检验报告；5、钢筋抗拔、保护层厚度未见报告。	已整改
6	名城花园地块-地下室	1、未见地下室防水卷材送检报告；2、基坑第三方监测频率偏少，建设单位须联系监测单位，严格按监测方案实施监测；	防水卷材均已送检；监测已责令整改
7	新城之光碧桂园5#	1、未见砖的检验报告；2、5#楼爬升式脚手架检查验收表，验收内容无量化数据。	已整改
8	海伦湾花园6#、7#楼	1、沉降观测记录（第三方检测）未见；2、屋面保温材料、保温砂浆抗压强度未见检测报告；	已整改
9	碧桂园新亚山湖城C区三期10#	1、桩基础子分部、基础分部未见验收；2、基础实体抽检（第三方）未见报告；3、混凝土抗压强度检测报告有大部分超过三个强度等级，未见处理结果；4、未按要求建立起重机械（塔吊、人货梯）台账。	基础实体检测已完成；其余已整改
10	广东金融学院清远校区建设学生宿舍	基础分部未见验收	基础已验收
11	新中美.帝景湾花园（御景轩）1、2#楼及地下车库三期1、2	1、未见保温砂浆检测报告；2、四期有六台旋挖机、一台履带机未提供年检报告书（三期基本完工、四期桩基础）。	已整改
12	幸福家园地下室5#之一、7#	1、基础分部未见验收；2、基础实体抽检（第三方）未见报告；3、混凝土抗压强度检测报告有部分不合格或超过三个强度等级，未见处理结果；4、钢筋保护层厚度、锚固件抗拉拔检测未见报告；5、、未建立起重机械总台账；	由于部分区域11月4日才浇筑完成，基础资料正在整理，其余已整改
13	欧雅春天花园一期A3栋	1、基础分部未见验收；2、基础实体抽检（第三方）未见报告；3、混凝土抗压强度检测报告有部分不合格或超过三个强度等级，未见处理；4、钢筋保护层厚度、锚固件抗拉拔检测未见报告；	施工方正在收集基础分部的资料，准备进行基础验收，其余已整改。
14	方圆豪美云山花园5号楼-9号楼	1、混凝土抗压强度检测报告有部分超过三个强度等级，未见处理结果；2、沉降观测（第三方）未见简报；4、施工升降脚手架开口处横向斜撑缺失。	1.混凝土已经完成实体检测；2.沉降观测已经完成现场检测，5-8#楼已出简报。3、脚手架已整改
15	碧桂园燕湖里花园3#、5#	5#楼：1、基础分部未见验收；2、基础实体抽检（第三方）未见报告；3、混凝土抗渗试验报告未见；	1.基础实体检测已委托第三方；2.混凝土抗渗检测已经送检。
16	星湖半岛花园1#	1、基础分部未见验收；2、基础实体抽检（第三方）未见报告；3、混凝土抗压强度检测报告有部分不合格、无效试件或超过三个强度等级，未见处理；4、7层卸荷钢丝绳有部分未拉；5、施工升降机开口处未设置横向斜撑杆；6、施工升降机附墙件处部分立杆不连续。	基础正在准备验收，其余已整改
17	欧雅春天花园A8	1、桩基础未完成检测；2、未建立安全生产资金保障制度。	A8栋桩基础已完成检测，低应变检测和静载试验均合格，其余已整改。
18	金丰创世纪1#、2#楼	待验收，无发现问题。	/
19	时代天韵花园16#17#、18#、19#27#楼	1、桩子分部未见检测报告，未进行验收资料;2、基础分部未见验收；3、混凝土抗压强度检测报告有部分不合格、无效试件或超过三个强度等级，未见处理；4、外墙饰面砖未见样板抗拔试验报告。	基础已验收，其余已整改
20	清远市图书馆	混凝土抗压强度检测报告有部分为无效试件，未见处理结果；	已委托检测
21	美林湖水镇T区A11#楼	1、混凝土抗压强度检测报告有部分不合格、有大部分超过三个强度等级，未见处理；2、钢筋保护层厚度、锚固件抗拉拔的检测未见报告3、砂的氯离子检测、加气蒸压砖无检测、砂浆抗压强度检测未见报告。	已委托检测
22	广东金融学院清远校区建设工程-D1体育馆	基础分部未见验收。	已验收
23	清远雅居乐花园二期1#楼	砌筑砂浆抗压强度检测未见五层以上无报告；2、基础分部、桩子分部未见验收；3、基础混凝土实体抽测未见报告；4、外墙涂料未见原材料检查报告。	已整改